В Специализированный межрайонный экономический суд по ВКО

Судье Алехиной Н.П.

ВКО. г. Усть-Каменогорск, ул. им. Шакарима, 60.

Тел. +7-705-569-46-83, 8 /7232/ 75-21-71.

E-mail: 160202@sud.kz

От представителя ТОО «I P»,

А А О,

г. Астана, район А, ул. К Д, 18/1-201.

Тел. +

WhatsApp: +7-707-.

E-mail:

ИНФОРМАЦИЯ

В Вашем производстве рассматривается исковое заявление ТОО «C...kz» к ТОО «I. P..» о возмещении причиненного материального ущерба.

В рамках данного дело Вами было назначено судебная строительно-техническая и строительно-экономическая экспертиза.

В связи с этим суд поступило заключение эксперта №59 от 09 июня 2025 года выполненного Учреждением «Восточно-Казахстанская независимая судебная экспертиза».

В результате глубокого и комплексного исследования заключения нами были выявлены отклонения от фактических данных и обстоятельств, который нарушает принципы Верховенства отправления правосудия, а также принципы справедливости и законности. Отклонения от фактических данных выражается в следующем:

Во-первых, Таблица – 1 и Таблица – 2 являются прототипом Акта обследования объекта от 25 ноября 2024 года составленного Истцом в одностороннем порядке, без приглашения другой стороны. Использование данного документа противоречит принципам состязательности, справедливости и законности. Это обусловлено тем, что Акты обследования объекта, составленные в одностороннем порядке без приглашения другой заинтересованной стороны и по истечении около двух лет с даты подписания Актов выполненных работ по всем трем договорам, являются недопустимыми доказательствами, так как они получены с нарушением норм процессуального права РК.

Во-вторых, в таблице №1 в позиции 3 указано, что Гранд Магистр 4 прибор приемно-контрольный модульный пластиковый корпус по договору должно быть в количестве 9 штук, фактический 0 штук и соответственно в процентном соотношении выполнения 0%. С таким выводом эксперта нельзя согласится, в силу следующих обстоятельств.

Фактический на момент завершения обязательств, взятых нами по договору 28/10/23 от 28.08.2023 года (позиция - 87), данное оборудование было нами смонтировано, выполнена пуска-наладка оборудования и принято: технадзором, авторским надзором и Заказчиком, что подтверждается АВР №3 от 30.09.2023 года.

- Впоследствии, в связи с поломкой оборудования, по инициативе Генерального заказчика ОСИ МЖД К.. М.Б., прибор был заменен на БОЛИТ Сигнал-10 и Сигнал-20, приобретенные и установленные нами за собственные средства, включая все комплектующие и пусконаладку;

- Оборудование функционирует, претензий от Заказчика не имеется.

Из этого следует, что выводы эксперта в этой части не соответствует действительности.

3. Ошибки в позициях 4, 14, 16, 17, 18, 22, 26
Указанные в таблице материалы и оборудование вообще не поставлялись Истцом. Следовательно, утверждение эксперта о якобы неполной или отсутствующей установке данных позиций не соответствует действительности.

4. Кабель КПСЭнг-FRHF 2х2х0,5 (поз. 20)

- Был смонтирован и протянут к извещателям ИП 212-141 (поз. 8) и ИПР 513-10 (поз. 9).

- Кабель проложен в полном объеме, что подтверждается схемами и актами выполненных работ.

5. Кабель КПСЭнг-FRHF 2х2х0,75

- Использовался для подключения светового оповещателя «ЛЮКС-12 Шығу/Выход» (поз. 11) и звукового оповещателя «Маяк 1-3М».

- Все устройства установлены и функционируют. Указание эксперта об отсутствии монтажа — ошибочно.

6. Кабель КВВГ нг(A) 10*1.5

- Предназначался для системы дымоудаления, однако шахта под дымоудаление на момент сдачи объекта не была построена, что делает монтаж физически невозможным.

- Решение об отказе от установки было согласовано с Генеральным заказчиком,

- Указанный кабель не поставлялся и не передавался нам.

Уточнение по Трубе гофрированной ПВХ Ø16 с протяжкой, указанной в Таблице №1:
         В таблице указано, что смонтировано 10 м, однако данная информация является неточной. Фактически труба ПВХ Ø16 с протяжкой используется в полном объеме, так как:

- В подвальном помещении установлены две кнопки ИПР 513, к которым проложен кабель в указанной трубе.

- Также в том же помещении проложен кабель ВВГ 3×1,5 для питания приборов, указанных в позициях 1, 3 и 5 Таблицы №1, причем данный кабель также проложен в трубе ПВХ Ø16 с протяжкой.

Таким образом, труба гофрированная ПВХ Ø16 с протяжкой использована полностью в соответствии с проектом.

8. Саморезы 5*50 с дюбелем (поз. условная)

- Указано 144 шт, фактически использовано более 600 шт, в том числе:

  - для крепления оборудования,

  - монтажа датчиков,

  - установки кабель-канала 25*16 (200 м, 3 самореза на 1 м).

9. Кабель U/UTP 4х2 AWG 24/1 PVC Cat. 5e (поз. 33)

- Использовался для подключения 3 видеокамер:

  - 1-я — на 1 этаже, внутри, у входа,

  - 2-я — на улице, у входа,

  - 3-я — на чердаке, направлена на выход и лифтовую.

- Главный шкаф и видеорегистратор установлены в подвале, откуда идут отдельные трассы к каждой камере. Общая длина кабеля значительно превышает 10 метров.

Представитель Ответчика 				А. А.